## Calculs tech
Heure de la journée | Puissance consommée (kW) | Vitesse vent (m/s) | Puissance Eolienne (kW) | Irradiance (W/m²) | Puissance solaire par panneaux (W) | Puissance solaire (kW) | Surplus d'énergie à stocker (kWh)
0 | 30 | 5.16 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 30 | 5.18 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 30 | 5.2 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 30 | 5.2 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 30 | 5.19 | 26.8 | 1 | 0.18 | 0.05238 | 0
5 | 33 | 5.17 | 26.8 | 13 | 2.34 | 0.68094 | 0
6 | 35 | 5.16 | 26.8 | 81 | 14.58 | 4.2428 | 0
7 | 40 | 5.2 | 26.8 | 217 | 39.06 | 11.3665 | 0
8 | 45 | 5.26 | 27.7 | 389 | 70.02 | 20.3758 | -3.0758
9 | 50 | 5.32 | 27.7 | 526 | 94.68 | 27.5519 | -5.2519
10 | 45 | 5.39 | 28.6 | 616 | 110.88 | 32.2661 | -15.8661
11 | 40 | 5.46 | 29.5 | 654 | 117.72 | 34.2565 | -23.7565
12 | 35 | 5.53 | 29.5 | 640 | 115.2 | 33.5232 | -28.0232
13 | 36 | 5.6 | 30.4 | 573 | 103.14 | 30.0137 | -24.4137
14 | 36 | 5.57 | 30.4 | 462 | 83.16 | 24.1996 | -18.5996
15 | 36 | 5.5 | 29.5 | 311 | 55.98 | 16.2902 | -9.7902
16 | 35 | 5.39 | 28.6 | 151 | 27.18 | 7.9094 | -1.5094
17 | 40 | 5.25 | 27.7 | 47 | 8.46 | 2.4619 | 0
18 | 47 | 5.13 | 25.9 | 7 | 1.26 | 0.36666 | 0
19 | 50 | 5.1 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 47 | 5.11 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 40 | 5.13 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 35 | 5.14 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 28 | 5.14 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 28 | 5.16 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Energie consommée | 931 | Energie eolienne | 686.2 | Energie par panneau | 0.84384 | Surplus d'énergie à stocker | -130.2864
| kWh/jour |  | KWh/jour |  | kWh/jour |  | kWh/jour
|  | Déficit totale | 244.8 | Nombre de panneau | 290.1024
|  |  | kWh/jour | Soit | 291
|  |  |  | Puissance d'une batterie (kWh) | 2.4
|  |  |  | Capacité d'utilisation : | 0.7
|  |  |  | Nombre de batterie : | 77.5514
|  |  |  | Nombre effectif | 78

## Energie dans la batterie
Heure de la journée | Puissance consommée (kW) | Vitesse vent (m/s) | Puissance Eolienne (kW) | Irradiance (W/m²) | Puissance solaire par panneaux (W) | Puissance solaire (kW) | Surplus d'énergie à stocker (kWh) | Bilan Energétique | Enérgie stocké
0 | 30 | 5.16 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | 64.7
1 | 30 | 5.18 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | 61.5
2 | 30 | 5.2 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | 58.3
3 | 30 | 5.2 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | 55.1
4 | 30 | 5.19 | 26.8 | 1 | 0.18 | 0.05238 | 0 | -3.1476 | 51.9
5 | 33 | 5.17 | 26.8 | 13 | 2.34 | 0.68094 | 0 | -5.5191 | 48.75
6 | 35 | 5.16 | 26.8 | 81 | 14.58 | 4.2428 | 0 | -3.9572 | 43.23
7 | 40 | 5.2 | 26.8 | 217 | 39.06 | 11.3665 | 0 | -1.8335 | 39.27 | ici on a le 20%
8 | 45 | 5.26 | 27.7 | 389 | 70.02 | 20.3758 | 3.0758 | 3.0758 | 37.44 | 37.44
9 | 50 | 5.32 | 27.7 | 526 | 94.68 | 27.5519 | 5.2519 | 5.2519 | 40.52
10 | 45 | 5.39 | 28.6 | 616 | 110.88 | 32.2661 | 15.8661 | 15.8661 | 45.77
11 | 40 | 5.46 | 29.5 | 654 | 117.72 | 34.2565 | 23.7565 | 23.7565 | 61.64
12 | 35 | 5.53 | 29.5 | 640 | 115.2 | 33.5232 | 28.0232 | 28.0232 | 85.4
13 | 36 | 5.6 | 30.4 | 573 | 103.14 | 30.0137 | 24.4137 | 24.4137 | 113.42
14 | 36 | 5.57 | 30.4 | 462 | 83.16 | 24.1996 | 18.5996 | 18.5996 | 137.83
15 | 36 | 5.5 | 29.5 | 311 | 55.98 | 16.2902 | 9.7902 | 9.7902 | 156.43
16 | 35 | 5.39 | 28.6 | 151 | 27.18 | 7.9094 | 1.5094 | 1.5094 | 166.22
17 | 40 | 5.25 | 27.7 | 47 | 8.46 | 2.4619 | 0 | -9.8381 | 167.73
18 | 47 | 5.13 | 25.9 | 7 | 1.26 | 0.36666 | 0 | -20.7333 | 157.89
19 | 50 | 5.1 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.1 | 137.16
20 | 47 | 5.11 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.1 | 113.06
21 | 40 | 5.13 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.1 | 91.96
22 | 35 | 5.14 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1 | 77.86
23 | 28 | 5.14 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | 68.76
24 | 28 | 5.16 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 66.66
0 | 30 | 5.16 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | 65.46
1 | 30 | 5.18 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | 62.26
2 | 30 | 5.2 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | 59.06
3 | 30 | 5.2 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | 55.86
4 | 30 | 5.19 | 26.8 | 1 | 0.18 | 0.05238 | 0 | -3.1476 | 52.66
5 | 33 | 5.17 | 26.8 | 13 | 2.34 | 0.68094 | 0 | -5.5191 | 49.51
6 | 35 | 5.16 | 26.8 | 81 | 14.58 | 4.2428 | 0 | -3.9572 | 43.99
7 | 40 | 5.2 | 26.8 | 217 | 39.06 | 11.3665 | 0 | -1.8335 | 40.03
8 | 45 | 5.26 | 27.7 | 389 | 70.02 | 20.3758 | 3.0758 | 3.0758 | 38.2
9 | 50 | 5.32 | 27.7 | 526 | 94.68 | 27.5519 | 5.2519 | 5.2519 | 41.28
10 | 45 | 5.39 | 28.6 | 616 | 110.88 | 32.2661 | 15.8661 | 15.8661 | 46.53
11 | 40 | 5.46 | 29.5 | 654 | 117.72 | 34.2565 | 23.7565 | 23.7565 | 62.4
12 | 35 | 5.53 | 29.5 | 640 | 115.2 | 33.5232 | 28.0232 | 28.0232 | 86.16
13 | 36 | 5.6 | 30.4 | 573 | 103.14 | 30.0137 | 24.4137 | 24.4137 | 114.18
14 | 36 | 5.57 | 30.4 | 462 | 83.16 | 24.1996 | 18.5996 | 18.5996 | 138.59
15 | 36 | 5.5 | 29.5 | 311 | 55.98 | 16.2902 | 9.7902 | 9.7902 | 157.19
16 | 35 | 5.39 | 28.6 | 151 | 27.18 | 7.9094 | 1.5094 | 1.5094 | 166.98
17 | 40 | 5.25 | 27.7 | 47 | 8.46 | 2.4619 | 0 | -9.8381 | 168.49
18 | 47 | 5.13 | 25.9 | 7 | 1.26 | 0.36666 | 0 | -20.7333 | 158.65
19 | 50 | 5.1 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.1 | 137.92
20 | 47 | 5.11 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.1 | 113.82
21 | 40 | 5.13 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.1 | 92.72
22 | 35 | 5.14 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1 | 78.62
23 | 28 | 5.14 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | 69.52
24 | 28 | 5.16 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 67.42
0 | 30 | 5.16 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | 66.22
1 | 30 | 5.18 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | 63.02
2 | 30 | 5.2 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | 59.82
3 | 30 | 5.2 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | 56.62
4 | 30 | 5.19 | 26.8 | 1 | 0.18 | 0.05238 | 0 | -3.1476 | 53.42
5 | 33 | 5.17 | 26.8 | 13 | 2.34 | 0.68094 | 0 | -5.5191 | 50.27
6 | 35 | 5.16 | 26.8 | 81 | 14.58 | 4.2428 | 0 | -3.9572 | 44.75
7 | 40 | 5.2 | 26.8 | 217 | 39.06 | 11.3665 | 0 | -1.8335 | 40.79
8 | 45 | 5.26 | 27.7 | 389 | 70.02 | 20.3758 | 3.0758 | 3.0758 | 38.96
9 | 50 | 5.32 | 27.7 | 526 | 94.68 | 27.5519 | 5.2519 | 5.2519 | 42.04
10 | 45 | 5.39 | 28.6 | 616 | 110.88 | 32.2661 | 15.8661 | 15.8661 | 47.29
11 | 40 | 5.46 | 29.5 | 654 | 117.72 | 34.2565 | 23.7565 | 23.7565 | 63.16
12 | 35 | 5.53 | 29.5 | 640 | 115.2 | 33.5232 | 28.0232 | 28.0232 | 86.92
13 | 36 | 5.6 | 30.4 | 573 | 103.14 | 30.0137 | 24.4137 | 24.4137 | 114.94
14 | 36 | 5.57 | 30.4 | 462 | 83.16 | 24.1996 | 18.5996 | 18.5996 | 139.35
15 | 36 | 5.5 | 29.5 | 311 | 55.98 | 16.2902 | 9.7902 | 9.7902 | 157.95
16 | 35 | 5.39 | 28.6 | 151 | 27.18 | 7.9094 | 1.5094 | 1.5094 | 167.74
17 | 40 | 5.25 | 27.7 | 47 | 8.46 | 2.4619 | 0 | -9.8381 | 169.25
18 | 47 | 5.13 | 25.9 | 7 | 1.26 | 0.36666 | 0 | -20.7333 | 159.41
19 | 50 | 5.1 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.1 | 138.68
20 | 47 | 5.11 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.1 | 114.58
21 | 40 | 5.13 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.1 | 93.48
22 | 35 | 5.14 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1 | 79.38
23 | 28 | 5.14 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | 70.28
24 | 28 | 5.16 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 68.18

## Puissance eoliénne
Wind speed (m/s) | Power (kW)
1 | 0
2 | 5
3 | 10
4 | 17
5 | 25
6 | 34
7 | 49
8 | 63
9 | 80
10 | 100
11 | 100
12 | 100
20 | 100
Source : https://en.wind-turbine-models.com/turbines/1682-hummer-h25-0-100kw