## Slide 1
Dimensionnement renouvelable
Analyse d'une ferme hybride éolien + solaire à partir d'une année de données horaires
8 760 h
production et consommation mesurées ou simulées heure par heure
75 %
couverture annuelle estimée dans le scénario de référence
Projet SG8 - mai 2026

## Slide 2
Le problème à résoudre
Évaluer si un mix solaire + éolien peut couvrir une consommation agricole tout au long de l'année.
Objectif
Comparer la production renouvelable horaire avec un profil de consommation et identifier les périodes les plus faibles.
Question de dimensionnement
Tester plusieurs tailles de parc photovoltaïque : 250, 290 et 350 panneaux.
Point critique
La moyenne annuelle ne suffit pas : une installation doit aussi tenir pendant les fenêtres de 15 jours les moins productives.
Projet SG8 - Energies renouvelables
Données 2019

## Slide 3
Les données du projet
Une base horaire nettoyée et alignée sur l'année 2019.
8 760
Pas de temps
lignes horaires dans le fichier nettoyé
329,6 MWh
Consommation
profil horaire compris entre 28 et 50 kW
58,2 kWc
PV source
simulation Renewables.ninja, localisation 42.772 / 2.700
Projet SG8 - Energies renouvelables
Données 2019

## Slide 4
Pipeline d'analyse
Le projet transforme des données brutes en scénarios de production exploitables.
1. Nettoyage
Extraction de l'en-tête utile, normalisation des séparateurs et conversion des colonnes numériques.
2. Alignement temporel
Passage en dates locales, regroupement par jour et calculs mensuels/annuels.
3. Scénarios PV
Hypothèse principale : la série solaire correspond au scénario 290 panneaux, puis mise à l'échelle vers 250 et 350 panneaux.
4. Stress test
Recherche des 5 fenêtres glissantes de 15 jours avec la production totale la plus faible.
Projet SG8 - Energies renouvelables
Données 2019

## Slide 5
Résultat annuel de référence
Le mix de référence couvre environ trois quarts de la consommation annuelle, avec une forte saisonnalité.
165,7 MWh
Éolien annuel
source la plus productive sur l'année
81,7 MWh
Solaire annuel
scénario de référence 290 panneaux
75,1 %
Couverture
production annuelle / consommation annuelle
Production mensuelle la plus représentative
janvier
34.0 GWh
mai
25.3 GWh
aout
14.1 GWh
sept.
15.9 GWh
Lecture : production éolien + solaire du scénario de référence.
Projet SG8 - Energies renouvelables
Données 2019

## Slide 6
Dimensionnement PV : le gain est reel mais progressif
Ajouter des panneaux améliore la couverture, sans supprimer le besoin d'analyser les creux de production.
71,7 %
250 panneaux
236 MWh/an produits
75,1 %
290 panneaux
247 MWh/an produits
80,2 %
350 panneaux
264 MWh/an produits
Fenêtre critique
Les trois scénarios ont leur plus faible production glissante de 15 jours autour du 28 septembre 2019.
Projet SG8 - Energies renouvelables
Données 2019

## Slide 7
Conclusion pour la suite du projet
Le prototype donne une base solide pour choisir un dimensionnement, mais quelques validations restent prioritaires.
Résultat principal
Le scénario 290 panneaux atteint environ 75 % de couverture annuelle ; 350 panneaux montent à environ 80 %.
Décision à instruire
Choisir entre coût d'investissement PV supplémentaire et besoin de stockage ou d'appoint pendant les périodes faibles.
Vérification critique
Confirmer l'unité de la colonne éolienne et l'interprétation exacte de la colonne solaire avant de figer les résultats.
Projet SG8 - Energies renouvelables
Données 2019